1. 서지흡수기(SJ400-PEG)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

전원부

(1) 최대연속 사용전압	: L-N : AC300V/48~62Hz

L-PE : AC400V/48~62Hz

N-PE : AC400V/.48~62Hz

(2) Capacity	: Imax : 20kA/Mode

(3) 전압보호레벨	: In : 10kA L-N : 1.5kV

In : 10kA L-PE : 1.5kV

In : 10kA N-PE : 1.5kV

(4) 정격단락전류	: 150A

(5) 연결방식	: 병렬(1포트)

(6) 단자표시	: L, N, PE

(7) 장착방식	: Screw 고정방식

(8) 동작온도	: -40℃~+85℃

(9) 장착방식	: Screw 고정방식

이더넷부

(1) 최대연속 사용전압	: DC 5V

(2) Capacity	: 20kA/Mode

(3) 임펄스정격	: 4kV/2kA

(4) 전압보호레벨	: In : 2kA L-L :50V이하

(5) 이더넷사양	: 1000Base-T

(6) 연결방식	: 직렬

(7) 단자표시	: 입력 : Ethernet/ 출력 : Ethernet