1. 서지흡수기(SL200-PW)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 정격전압	: 50/60Hz AC 220V

(2) 최대연속 동작전압	: AC 275V

(3) 정격전류	: 10A

(4) 전압보호레벨	: ≤900V

(5) 내부소자구성	: 40kA

(6) 보호모드	: L-N, L-G, N-G

(7) 접속방식	: Terminal

(8) 취부방식	: 고정식 (Screw)

(9) IP보호등급	: IP20

(10) 사용온도/습도	: -40 ~ 80℃ / 5 ~ 95%

(11) 외함 재질	: ABS

(12) 외함 크기(mm)	: 72 x 82 x 43